## Sheet1
Time [min] | ISO 834-1 / EN 1363-1 [°C] | ASTM E119 [°F]
0 | 20 | 68 | 20
10 | 678.4273 | 1356.8791 | 736.044
20 | 781.3549 | 1580.0967 | 860.0537
30 | 841.7959 | 1751.374 | 955.2078
40 | 884.7442 | 1895.7675 | 1035.4264
50 | 918.0848 | 2022.9807 | 1106.1004
60 | 945.3401 | 2137.9902 | 1169.9945
70 | 968.3922 | 2243.7524 | 1228.7513
80 | 988.366 | 2342.1934 | 1283.4408
90 | 1005.9877 | 2434.6512 | 1334.8062
100 | 1021.7532 | 2522.1 | 1383.3889
110 | 1036.0167 | 2605.2752 | 1429.5973
120 | 1049.0396 | 2684.748 | 1473.7489
130 | 1061.0205 | 2760.9729 | 1516.0961
140 | 1072.1139 | 2834.3183 | 1556.8435
150 | 1082.4423 | 2905.0877 | 1596.1599
160 | 1092.1044 | 2973.5349 | 1634.1861
170 | 1101.1811 | 3039.8746 | 1671.0414
180 | 1109.7391 | 3104.2901 | 1706.8278
190 | 1117.8346 | 3166.9397 | 1741.6332
200 | 1125.515 | 3227.9613 | 1775.5341
210 | 1132.8209 | 3287.4755 | 1808.5975
220 | 1139.787 | 3345.5888 | 1840.8826
230 | 1146.4436 | 3402.3956 | 1872.442
240 | 1152.8169 | 3457.9804 | 1903.3224
250 | 1158.9302 | 3512.4187 | 1933.5659
260 | 1164.8039 | 3565.7787 | 1963.2104
270 | 1170.4559 | 3618.122 | 1992.29
280 | 1175.9024 | 3669.5047 | 2020.8359
290 | 1181.1579 | 3719.9777 | 2048.8765
300 | 1186.2353 | 3769.5878 | 2076.4377
310 | 1191.1462 | 3818.3777 | 2103.5431
320 | 1195.9013 | 3866.3868 | 2130.2149
330 | 1200.5101 | 3913.6514 | 2156.473
340 | 1204.9813 | 3960.2051 | 2182.3362
350 | 1209.323 | 4006.0792 | 2207.8218
360 | 1213.5424 | 4051.3024 | 2232.9458

## ASTM E119
Time [°C] | Effect [°F]
0 | 68 | 68 | 28.529
1 | 254 | 971.5568 | 276.3484 | = -1E-06x6 + 0,0002x5 - 0,0206x4 + 0,9078x3 - 21,498x2 + 268,43x + 28,529
2 | 441 | 1055.4975 | 486.3361
3 | 627 | 1112.1117 | 663.2269
4 | 814 | 1158.4413 | 811.3073
5 | 1000 | 1198.8938 | 934.4384
6 | 1060 | 1235.3488 | 1036.0767
7 | 1120 | 1268.8298 | 1119.2956 |  | -1e-06
8 | 1180 | 1299.9759 | 1186.8045
9 | 1240 | 1329.2215 | 1240.969
10 | 1300 | 1356.8791 | 1283.829
11 | 1328 | 1383.1835 | 1317.1168
12 | 1347 | 1408.3161 | 1342.2742
13 | 1364 | 1432.4211 | 1360.4688
14 | 1381 | 1455.6153 | 1372.6099
15 | 1396 | 1477.9948 | 1379.3634
16 | 1410 | 1499.6398 | 1381.1662
17 | 1424 | 1520.6183 | 1378.2396
18 | 1436 | 1540.9883 | 1370.6024
19 | 1448 | 1560.7999 | 1358.0825
20 | 1459 | 1580.0967 | 1340.329
21 | 1470 | 1598.9167 | 1316.8223
22 | 1480 | 1617.2937 | 1286.8843
23 | 1490 | 1635.2576 | 1249.6877
24 | 1499 | 1652.8351 | 1204.2644
25 | 1508 | 1670.05 | 1149.5134
26 | 1517 | 1686.9239 | 1084.2076
27 | 1525 | 1703.4763 | 1007.0007
28 | 1533 | 1719.725 | 916.4323
29 | 1541 | 1735.6859 | 810.9331
30 | 1549 | 1751.374 | 688.829
31 | 1556 | 1766.8027 | 548.3447
32 | 1563 | 1781.9845 | 387.6064
33 | 1570 | 1796.9309
34 | 1576 | 1811.6525
35 | 1583 | 1826.1592
36 | 1589 | 1840.46
37 | 1595 | 1854.5636
38 | 1601 | 1868.4778
39 | 1606 | 1882.2101
40 | 1612 | 1895.7675
41 | 1617 | 1909.1564
42 | 1623 | 1922.383
43 | 1628 | 1935.4531
44 | 1633 | 1948.3721
45 | 1638 | 1961.145
46 | 1643 | 1973.7769
47 | 1648 | 1986.2721
48 | 1652 | 1998.6351
49 | 1657 | 2010.87
50 | 1661 | 2022.9807
51 | 1666 | 2034.9708
52 | 1670 | 2046.844
53 | 1674 | 2058.6035
54 | 1678 | 2070.2526
55 | 1682 | 2081.7944
56 | 1686 | 2093.2317
57 | 1690 | 2104.5673
58 | 1694 | 2115.8039
59 | 1698 | 2126.944
60 | 1701 | 2137.9902

## Simulation
i | Time | Time | ISO 834 | dT_steel | T_steel
| [hour] | (min] | [°C] | [°C] | [°C] | F/V | 200 | 1/m
0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | rho_s | 7850 | kg/m³
1 | 0.0083333 | 0.5 | 184.6068 | 6.8232 | 26.8232 | c_s | 600 | J/kgK
2 | 0.016667 | 1 | 349.2137 | 16.4127 | 43.2359 | h | 25 | W/m²K
3 | 0.025 | 1.5 | 404.3105 | 20.1862 | 63.4221 | epsilon | 0.6
4 | 0.033333 | 2 | 444.5049 | 23.0671 | 86.4892 | sigma | 5.67e-08 | W/m²K4
5 | 0.041667 | 2.5 | 476.1657 | 25.3377 | 111.8269 | dt | 0.0083333
6 | 0.05 | 3 | 502.2893 | 27.1421 | 138.9689 | t_end | 1 | hours
7 | 0.058333 | 3.5 | 524.5273 | 28.5632 | 167.5322
8 | 0.066667 | 4 | 543.8873 | 29.6517 | 197.1839
9 | 0.075 | 4.5 | 561.0296 | 30.439 | 227.6229
10 | 0.083333 | 5 | 576.4104 | 30.9456 | 258.5684
11 | 0.091667 | 5.5 | 590.3583 | 31.1848 | 289.7532
12 | 0.1 | 6 | 603.1176 | 31.167 | 320.9203
13 | 0.10833 | 6.5 | 614.8752 | 30.9015 | 351.8218
14 | 0.11667 | 7 | 625.7768 | 30.399 | 382.2207
15 | 0.125 | 7.5 | 635.9388 | 29.673 | 411.8937
16 | 0.13333 | 8 | 645.4551 | 28.7412 | 440.6349
17 | 0.14167 | 8.5 | 654.4029 | 27.626 | 468.2609
18 | 0.15 | 9 | 662.8464 | 26.3544 | 494.6153
19 | 0.15833 | 9.5 | 670.8393 | 24.9576 | 519.5728
20 | 0.16667 | 10 | 678.4273 | 23.4694 | 543.0423
21 | 0.175 | 10.5 | 685.6495 | 21.9253 | 564.9675
22 | 0.18333 | 11 | 692.5396 | 20.3599 | 585.3275
23 | 0.19167 | 11.5 | 699.1266 | 18.8061 | 604.1335
24 | 0.2 | 12 | 705.4362 | 17.2925 | 621.426
25 | 0.20833 | 12.5 | 711.4909 | 15.8434 | 637.2694
26 | 0.21667 | 13 | 717.3103 | 14.4773 | 651.7467
27 | 0.225 | 13.5 | 722.9121 | 13.2073 | 664.9539
28 | 0.23333 | 14 | 728.3121 | 12.0411 | 676.995
29 | 0.24167 | 14.5 | 733.5241 | 10.982 | 687.977
30 | 0.25 | 15 | 738.561 | 10.029 | 698.0059
31 | 0.25833 | 15.5 | 743.434 | 9.1783 | 707.1843
32 | 0.26667 | 16 | 748.1535 | 8.424 | 715.6083
33 | 0.275 | 16.5 | 752.7288 | 7.7587 | 723.3669
34 | 0.28333 | 17 | 757.1686 | 7.174 | 730.541
35 | 0.29167 | 17.5 | 761.4806 | 6.6618 | 737.2028
36 | 0.3 | 18 | 765.672 | 6.2136 | 743.4163
37 | 0.30833 | 18.5 | 769.7493 | 5.8215 | 749.2378
38 | 0.31667 | 19 | 773.7185 | 5.4783 | 754.7161
39 | 0.325 | 19.5 | 777.5854 | 5.1774 | 759.8935
40 | 0.33333 | 20 | 781.3549 | 4.9127 | 764.8062
41 | 0.34167 | 20.5 | 785.032 | 4.6792 | 769.4854
42 | 0.35 | 21 | 788.6209 | 4.4723 | 773.9577
43 | 0.35833 | 21.5 | 792.1259 | 4.2881 | 778.2458
44 | 0.36667 | 22 | 795.5508 | 4.1232 | 782.369
45 | 0.375 | 22.5 | 798.8991 | 3.9747 | 786.3437
46 | 0.38333 | 23 | 802.1742 | 3.8404 | 790.1841
47 | 0.39167 | 23.5 | 805.3793 | 3.7181 | 793.9021
48 | 0.4 | 24 | 808.5173 | 3.6061 | 797.5082
49 | 0.40833 | 24.5 | 811.5908 | 3.503 | 801.0112
50 | 0.41667 | 25 | 814.6026 | 3.4076 | 804.4188
51 | 0.425 | 25.5 | 817.5551 | 3.3189 | 807.7377
52 | 0.43333 | 26 | 820.4505 | 3.2361 | 810.9739
53 | 0.44167 | 26.5 | 823.291 | 3.1585 | 814.1323
54 | 0.45 | 27 | 826.0786 | 3.0854 | 817.2177
55 | 0.45833 | 27.5 | 828.8153 | 3.0164 | 820.2341
56 | 0.46667 | 28 | 831.503 | 2.951 | 823.1851
57 | 0.475 | 28.5 | 834.1432 | 2.8889 | 826.074
58 | 0.48333 | 29 | 836.7378 | 2.8298 | 828.9038
59 | 0.49167 | 29.5 | 839.2882 | 2.7734 | 831.6772
60 | 0.5 | 30 | 841.7959 | 2.7195 | 834.3967
61 | 0.50833 | 30.5 | 844.2623 | 2.6679 | 837.0646
62 | 0.51667 | 31 | 846.6888 | 2.6184 | 839.6831
63 | 0.525 | 31.5 | 849.0766 | 2.5709 | 842.254
64 | 0.53333 | 32 | 851.4269 | 2.5252 | 844.7792
65 | 0.54167 | 32.5 | 853.741 | 2.4813 | 847.2605
66 | 0.55 | 33 | 856.0198 | 2.4389 | 849.6994
67 | 0.55833 | 33.5 | 858.2645 | 2.3981 | 852.0975
68 | 0.56667 | 34 | 860.4761 | 2.3586 | 854.4561
69 | 0.575 | 34.5 | 862.6555 | 2.3205 | 856.7766
70 | 0.58333 | 35 | 864.8037 | 2.2837 | 859.0603
71 | 0.59167 | 35.5 | 866.9215 | 2.2481 | 861.3084
72 | 0.6 | 36 | 869.0098 | 2.2136 | 863.5221
73 | 0.60833 | 36.5 | 871.0693 | 2.1802 | 865.7023
74 | 0.61667 | 37 | 873.101 | 2.1479 | 867.8501
75 | 0.625 | 37.5 | 875.1054 | 2.1165 | 869.9666
76 | 0.63333 | 38 | 877.0834 | 2.086 | 872.0526
77 | 0.64167 | 38.5 | 879.0357 | 2.0565 | 874.1091
78 | 0.65 | 39 | 880.9628 | 2.0278 | 876.1368
79 | 0.65833 | 39.5 | 882.8654 | 1.9999 | 878.1367
80 | 0.66667 | 40 | 884.7442 | 1.9727 | 880.1094
81 | 0.675 | 40.5 | 886.5998 | 1.9464 | 882.0558
82 | 0.68333 | 41 | 888.4326 | 1.9207 | 883.9765
83 | 0.69167 | 41.5 | 890.2433 | 1.8957 | 885.8723
84 | 0.7 | 42 | 892.0323 | 1.8714 | 887.7437
85 | 0.70833 | 42.5 | 893.8003 | 1.8477 | 889.5914
86 | 0.71667 | 43 | 895.5476 | 1.8247 | 891.4161
87 | 0.725 | 43.5 | 897.2748 | 1.8022 | 893.2182
88 | 0.73333 | 44 | 898.9823 | 1.7802 | 894.9984
89 | 0.74167 | 44.5 | 900.6705 | 1.7588 | 896.7573
90 | 0.75 | 45 | 902.34 | 1.7379 | 898.4952
91 | 0.75833 | 45.5 | 903.991 | 1.7176 | 900.2128
92 | 0.76667 | 46 | 905.6241 | 1.6977 | 901.9104
93 | 0.775 | 46.5 | 907.2395 | 1.6782 | 903.5887
94 | 0.78333 | 47 | 908.8378 | 1.6592 | 905.2479
95 | 0.79167 | 47.5 | 910.4191 | 1.6407 | 906.8886
96 | 0.8 | 48 | 911.984 | 1.6226 | 908.5111
97 | 0.80833 | 48.5 | 913.5326 | 1.6048 | 910.116
98 | 0.81667 | 49 | 915.0654 | 1.5875 | 911.7034
99 | 0.825 | 49.5 | 916.5827 | 1.5705 | 913.2739
100 | 0.83333 | 50 | 918.0848 | 1.5539 | 914.8278
101 | 0.84167 | 50.5 | 919.572 | 1.5377 | 916.3655
102 | 0.85 | 51 | 921.0445 | 1.5218 | 917.8873
103 | 0.85833 | 51.5 | 922.5028 | 1.5062 | 919.3934
104 | 0.86667 | 52 | 923.9469 | 1.4909 | 920.8844
105 | 0.875 | 52.5 | 925.3773 | 1.476 | 922.3603
106 | 0.88333 | 53 | 926.7942 | 1.4613 | 923.8217
107 | 0.89167 | 53.5 | 928.1978 | 1.447 | 925.2687
108 | 0.9 | 54 | 929.5883 | 1.4329 | 926.7016
109 | 0.90833 | 54.5 | 930.9661 | 1.4191 | 928.1207
110 | 0.91667 | 55 | 932.3313 | 1.4056 | 929.5263
111 | 0.925 | 55.5 | 933.6842 | 1.3923 | 930.9186
112 | 0.93333 | 56 | 935.025 | 1.3793 | 932.2979
113 | 0.94167 | 56.5 | 936.3539 | 1.3665 | 933.6644
114 | 0.95 | 57 | 937.6711 | 1.354 | 935.0184
115 | 0.95833 | 57.5 | 938.9768 | 1.3417 | 936.3601
116 | 0.96667 | 58 | 940.2713 | 1.3296 | 937.6897
117 | 0.975 | 58.5 | 941.5546 | 1.3177 | 939.0075
118 | 0.98333 | 59 | 942.8271 | 1.3061 | 940.3135
119 | 0.99167 | 59.5 | 944.0888 | 1.2946 | 941.6082
120 | 1 | 60 | 945.3401 | 1.2834 | 942.8916
121 | 1.0083 | 60.5 | 946.5809 | 1.2724 | 944.1639